## Instructions
Instructions pour l'utilisation de la feuille de calcul "dim_SGV"
1) Compléter les cellules colorées (D3 à D21 ou E3 à E21) de la section "1er jeu de paramètres" avec les paramètres d'entrée | SGV unique | Champ de SGV
2) Les résultats des calculs avec Tp = 0 (Sans prise en compte des interférences thermiques entre les SGV) sont donnés en section "1er jeu de résultats". Pour le dimensionnement de SGV uniques, les calculs se terminent ici et la valeur donnée en cellule D35 est la profondeur de SGV recherchée. Pour les champs de SGV, la longueur donnée en cellule D35 doit être considérée comme une première approximation de la longueur totale de SGV.
3) Pour dimensionner un champ de SGV en prenant en compte les interférences thermiques, déterminer les 3 paramètres B (espacement entre les SGV) , NB (nombre de SGV) et A (facteur de forme du champ de SGV). Utiliser le 1er jeu de résultats, qui donne une première approximation de la valeur finale de longueur de SGV, pour estimer ces 3 paramètres.
4) Compléter les cellules colorées (E38, E39, E40) de la section "2nd jeu de paramètres" avec les valeurs de B, NB, et A.
5) Les résultats sont donnés à la fin de la section "Résultats finaux", en cellules E69 et E70.
Le BRGM ne garantit pas le bon usage de la feuille de calcul dim_SGV. L'utilisateur est entièrement responsable de l'utilisation de cette feuille de calcul.

## dim_SGV
1er JEU DE PARAMETRES |  | UNITES | SGV unique | Champ de SGV
Sollicitations thermiques du sol
puissance de pointe | qh | W | -4000 | 191000 | Convention de signe: +: injection de chaleur dans le sol -: extraction de chaleur du sol
puissance mensuelle maximale | qm | W | -2000 | 29400
puissance annuelle moyenne | qy | W | -500 | 1500
Propriétés du sol
conductivité thermique | l | W.m-1K-1 | 3.4 | 1.7
diffusivité thermique | a | m2.jour-1 | 0.11 | 0.064 | <- Attention: a doit être compris entre 0.025 et 0.2 m²/jour
température du sol non perturbé | Tg | °C | 15 | 13
Propriétés du fluide
capacité thermique massique | Cp | J.kg-1.K-1 | 4200 | 3850
débit masse total par kW de puissance de pointe | mfls | kg.s-1.kW-1 | 0.05 | 0.05 | <- Débit masse en kg/s divisé par la valeur absolue de la puissance de pointe imposée au sol (ligne 3) en kW
température max/min d'entrée de pompe à chaleur | TinHP | °C | 5 | 35 | <- Critère de dimensionnement (niveau de performance minimal de la pompe à chaleur)
Caractéristiques du forage
rayon du forage | rbore | m | 0.075 | 0.08 | <- Attention: rbore doit être compris entre 0.05 et 0.1 m
résistance thermique spécifique du forage | Rb | m.K.W-1 | 0.199 | 0.09
1er JEU DE RESULTATS
Calcul des résistances thermiques spécifiques du sol
court terme (sollicitation de 6 heures) | R6h | m.K.W-1 | 0.063359 | 0.10275
moyen terme (sollicitation d'1 mois) | R1m | m.K.W-1 | 0.1051 | 0.20287
long terme (sollicitation de 10 ans) | R10y | m.K.W-1 | 0.11224 | 0.22422
Calcul de la longueur totale de SGV sans interactions
température de sortie de pompe à chaleur | ToutHP | °C | 0.2381 | 40.1948
température moyenne du fluide dans le forage | Tm | °C | 2.619 | 37.5974
longueur totale | L | m | 106.2732 | 1752.8991
2nd JEU DE PARAMETRES
Caractéristiques du champs de SGV
distance entre forages | B | m |  | 5
nombres de forages | NB | - |  | 20 | <- Attention: NB doit être compris entre 4 et 144
facteur de forme du champ de SGV | A | - |  | 1.25 | <- Nombre de forages dans le sens de la longueur sur le nombre de forages dans le sens de la largeur du champ de SGV, A doit être compris entre 1 et 9
RESULTATS FINAUX
Calcul de la longueur totale de SGV (avec prise en compte de Tp)
1ère itération
ratio distance-profondeur | B/H | - |  | 0.057048 | Note importante pour l'évaluation de Tp:
logarithme du temps adimensionné | ln(t10y/ts) | - |  | -1.2951 | La corrélation de Tp est basée sur 1485 simulations couvrant les configurations de champs de SGV respectant les critères suivants:
pénalité de température | Tp | °C |  | 0.97098
longueur totale de SGV | L | m |  | 1824.9388
2ème itération
ratio distance-profondeur | B/H | - |  | 0.054796
logarithme du temps adimensionné | ln(t10y/ts) | - |  | -1.3756
pénalité de température | Tp | °C |  | 0.93011
longueur totale de SGV | L | m |  | 1821.7869
3ème itération |  |  |  |  | Tp est précis à +/- 10% lorsque ces critères sont respectés.
ratio distance-profondeur | B/H | - |  | 0.054891 | Cependant, dans certains cas, quand Tp est proche de zéro, les valeurs de Tp sont moins précises.
logarithme du temps adimensionné | ln(t10y/ts) | - |  | -1.3722 | Cette imprécision combinée à de faibles valeurs de (Tm-Tg) peut conduire à des profondeurs de forage imprécises
pénalité de température | Tp | °C |  | 0.93188
longueur totale de SGV | L | m |  | 1821.9229
4ème itération
ratio distance-profondeur | B/H | - |  | 0.054887
logarithme du temps adimensionné | ln(t10y/ts) | - |  | -1.3723
pénalité de température | Tp | °C |  | 0.9318
longueur totale de SGV | L | m |  | 1821.917
5ème itération
ratio distance-profondeur | B/H | - |  | 0.054887
logarithme du temps adimensionné | ln(t10y/ts) | - |  | -1.3723
pénalité de température | Tp | °C |  | 0.9318
longueur totale de SGV | L | m |  | 1821.9173
Résultats finaux
longueur totale de SGV | L | m |  | 1821.9173
Profondeur des SGV | H | m |  | 91.0959

## coefficients
Coefficients pour les fonctions f6h, f1m, f10y |  |  |  | Coefficients pour la corrélation de Tp
| f6h | f1m | f10y | Coefficients de la fonction de Tp
a0 | 0.66194 | 0.41327 | 0.30576 | b0 | 7.8189
a1 | -4.8157 | 0.2913 | 0.089874 | b1 | -64.27
a2 | 15.0357 | 0.075893 | -0.091518 | b2 | 153.87
a3 | -0.098794 | 0.1564 | -0.038725 | b3 | -84.809
a4 | 0.029179 | -0.22894 | 0.16909 | b4 | 3.461
a5 | 0.11385 | -0.0049276 | -0.028817 | b5 | -0.94753
a6 | 0.0056109 | -0.002695 | -0.0028866 | b6 | -0.060416
a7 | 0.77963 | -0.63804 | -0.17232 | b7 | 1.5631
a8 | -0.32439 | 0.29508 | 0.03112 | b8 | -0.0089416
a9 | -0.018241 | 0.14933 | -0.11884 | b9 | 1.9061e-05
|  |  |  | b10 | -2.289
|  |  |  | b11 | 0.10187
|  |  |  | b12 | 0.006569
|  |  |  | b13 | -40.918
|  |  |  | b14 | 15.557
|  |  |  | b15 | -19.107
|  |  |  | b16 | 0.10529
|  |  |  | b17 | 25.501
|  |  |  | b18 | -2.1177
|  |  |  | b19 | 77.529
|  |  |  | b20 | -50.454
|  |  |  | b21 | 76.352
|  |  |  | b22 | -0.53719
|  |  |  | b23 | -132
|  |  |  | b24 | 12.878
|  |  |  | b25 | 0.12697
|  |  |  | b26 | -0.00040284
|  |  |  | b27 | -0.072065
|  |  |  | b28 | 0.00095184
|  |  |  | b29 | -0.024167
|  |  |  | b30 | 9.6811e-05
|  |  |  | b31 | 0.028317
|  |  |  | b32 | -0.0010905
|  |  |  | b33 | 0.12207
|  |  |  | b34 | -0.007105
|  |  |  | b35 | -0.0011129
|  |  |  | b36 | -0.00045566
Ne pas modifier ou effacer ces tables